Муниципальное образование «Кривошеинское сельское поселение» Кривошеинского муниципального района Томской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРИВОШЕИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КРИВОШЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2032 г.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Приложение 3 «Результаты гидравлических расчетов»

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Томск 2025

Состав документации Схемы теплоснабжения муниципального образования «Кривошеинское сельское поселение»

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования «Кривошеинское сельское поселение» Кривошеинского муниципального района Томской области на период до 2032 года | ПСТ.УЧ.70-09.000.000 |
| Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения муниципального образования «Кривошеинское сельское поселение» Кривошеинского муниципального района Томской области на период до 2032 года | ПСТ.ОМ.70-09.001.000 |
| Приложение 1 «Схемы тепловых сетей» | ПСТ.ОМ.70-09.001.001 (Графическая часть) |
| Приложение 2 «Параметры тепловых сетей» | ПСТ.ОМ.70-09.001.002 |
| Приложение 3 «Результаты гидравлических расчетов» | ПСТ.ОМ.70-09.001.003 |
| Приложение 4 «Потребители тепловой энергии» | ПСТ.ОМ.70-09.001.004 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	РЕЗУЛЬТАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ	4

2.	ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКИЕ ГРАФИКИ	10

2.1 Газовая котельная № 1	10

2.2 Газовая котельная № 2	21

2.3 Газовая котельная № 3	24

2.4 Газовая котельная № 4	27

2.5 АИТ по адресу: с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 7	28

2.6 АИТ по адресу: с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 52	29

- РЕЗУЛЬТАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ

| Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Напор в начале подающего трубопровода, м | Напор в конце подающего трубопровода, м | Напор в начале обратного трубопровода, м | Напор в конце обратного трубопровода, м | Располагаемый напор в начале, м | Располагаемый напор в конце, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К1-У-31 | К1-ТК-1 | -37,75 | 37,65 | 128,97 | 128,57 | 119,43 | 119,03 | 9,94 | 9,13 |
| 1 | К1-ТК-1 | К1-У-30 | 173,56 | -173,12 | 128,97 | 128,93 | 119,07 | 119,03 | 9,94 | 9,87 |
| 1 | К1-ТК-36 | К1-У-37 | 66,61 | -66,47 | 128,86 | 128,85 | 119,15 | 119,14 | 9,73 | 9,71 |
| 1 | К1-ТК-1 | К1-ТК-2 | 17,40 | -17,39 | 128,97 | 128,67 | 119,33 | 119,03 | 9,94 | 9,35 |
| 1 | К1-ТК-2 | К1-У-31А | 17,40 | -17,39 | 128,67 | 128,61 | 119,39 | 119,33 | 9,35 | 9,22 |
| 1 | К1-У-37 | К1-У-37А | 54,58 | -54,46 | 128,85 | 128,85 | 119,15 | 119,15 | 9,71 | 9,70 |
| 1 | К1-У-38 | К1-ТК-37 | 14,10 | -14,09 | 128,84 | 128,62 | 119,38 | 119,16 | 9,69 | 9,24 |
| 1 | К1-У-38 | К1-У-40 | 40,46 | -40,38 | 128,84 | 128,76 | 119,24 | 119,16 | 9,69 | 9,52 |
| 1 | К1-У-40 | Ж/Д | 0,76 | -0,76 | 128,76 | 128,72 | 119,28 | 119,24 | 9,52 | 9,43 |
| 1 | К1-У-40 | К1-ТК-39 | 39,71 | -39,62 | 128,76 | 127,97 | 120,03 | 119,24 | 9,52 | 7,94 |
| 1 | К1-ТК-39 | К1-ТК-38 | 14,09 | -14,08 | 127,97 | 127,85 | 120,45 | 120,03 | 7,94 | 7,40 |
| 1 | К1-ТК-38 | Инспекция ФНС №2 | 10,53 | -10,52 | 127,85 | 127,71 | 120,59 | 120,45 | 7,40 | 7,12 |
| 1 | К1-ТК-38 | Автовокзал | 3,56 | -3,56 | 127,85 | 127,51 | 120,79 | 120,45 | 7,40 | 6,72 |
| 1 | К1-ТК-39 | К1-У-41 | 25,61 | -25,55 | 127,97 | 125,74 | 122,25 | 120,03 | 7,94 | 3,49 |
| 1 | К1-У-41 | К1-У-41А | 10,50 | -10,49 | 125,74 | 125,50 | 122,49 | 122,25 | 3,49 | 3,01 |
| 1 | К1-У-41 | К1-У-42 | 15,11 | -15,07 | 125,74 | 125,39 | 122,60 | 122,25 | 3,49 | 2,79 |
| 1 | К1-У-42 | К1-ТК-41 | 13,16 | -13,13 | 125,39 | 125,18 | 122,80 | 122,60 | 2,79 | 2,39 |
| 1 | К1-ТК-41 | Ж/Д | 1,54 | -1,54 | 125,18 | 125,10 | 122,88 | 122,80 | 2,39 | 2,22 |
| 1 | К1-ТК-41 | Ж/Д | 0,48 | -0,48 | 125,18 | 124,99 | 123,00 | 122,80 | 2,39 | 1,99 |
| 1 | К1-ТК-41 | К1-У-43 | 11,14 | -11,11 | 125,18 | 125,08 | 122,90 | 122,80 | 2,39 | 2,18 |
| 1 | К1-У-43 | К1-У-45 | 8,25 | -8,23 | 125,08 | 124,72 | 123,26 | 122,90 | 2,18 | 1,47 |
| 1 | К1-У-45 | Насос - Ленина 32 | 2,97 | -2,97 | 124,72 | 124,59 | 123,39 | 123,26 | 1,47 | 1,20 |
| 1 | К1-У-45 | К1-У-46 | 5,28 | -5,27 | 124,72 | 124,36 | 123,62 | 123,26 | 1,47 | 0,74 |
| 1 | К1-У-46 | Гараж ДРСУ | 5,04 | -5,02 | 124,36 | 124,20 | 123,77 | 123,62 | 0,74 | 0,43 |
| 1 | К1-У-46 | Ж/Д | 0,25 | -0,25 | 124,36 | 124,34 | 123,64 | 123,62 | 0,74 | 0,69 |
| 1 | К1-У-43 | К1-У-44 | 2,89 | -2,88 | 125,08 | 125,01 | 122,98 | 122,90 | 2,18 | 2,03 |
| 1 | К1-У-44 | Администрация ДРСУ | 2,44 | -2,44 | 125,01 | 124,96 | 123,02 | 122,98 | 2,03 | 1,94 |
| 1 | К1-У-44 | Ж/Д | 0,44 | -0,44 | 125,01 | 124,99 | 123,00 | 122,98 | 2,03 | 1,99 |
| 1 | К1-У-31 | К1-У-32 | 37,75 | -37,65 | 128,57 | 126,59 | 121,40 | 119,43 | 9,13 | 5,18 |
| 1 | К1-У-33 | К1-У-34 | 7,13 | -7,12 | 125,64 | 125,60 | 122,39 | 122,34 | 3,30 | 3,21 |
| 1 | К1-ТК-29 | Ж/Д | 2,55 | -2,54 | 124,95 | 124,92 | 123,06 | 123,03 | 1,93 | 1,87 |
| 1 | К1-ТК-29 | ТК-30 | 4,27 | -4,26 | 124,95 | 124,95 | 123,03 | 123,03 | 1,93 | 1,92 |
| 1 | ТК-30 | Перемычка - Октябрьская 31 | 0,69 | -0,69 | 124,95 | 124,94 | 123,04 | 123,03 | 1,92 | 1,90 |
| 1 | ТК-30 | К1-ТК-31 | 3,58 | -3,57 | 124,95 | 124,95 | 123,03 | 123,03 | 1,92 | 1,92 |
| 1 | К1-У-36 | К1-ТК-28 | 18,96 | -18,91 | 124,96 | 124,44 | 123,54 | 123,02 | 1,94 | 0,90 |
| 1 | К1-ТК-28 | Ж/Д | 5,92 | -5,91 | 124,44 | 124,40 | 123,58 | 123,54 | 0,90 | 0,82 |
| 1 | К1-ТК-28 | Ж/Д | 5,17 | -5,16 | 124,44 | 124,30 | 123,68 | 123,54 | 0,90 | 0,62 |
| 1 | К1-ТК-28 | Ж/Д | 7,86 | -7,84 | 124,44 | 124,41 | 123,57 | 123,54 | 0,90 | 0,84 |
| 1 | К1-ТК-36 | К1-ТК-3 | 106,94 | -106,65 | 128,86 | 127,93 | 120,06 | 119,14 | 9,73 | 7,87 |
| 1 | К1-ТК-3 | Кинотеатр "Космос" | 10,27 | -10,26 | 127,93 | 127,86 | 120,13 | 120,06 | 7,87 | 7,73 |
| 1 | К1-ТК-8 | К1-ТК-9 | 2,72 | -2,72 | 127,35 | 124,74 | 123,24 | 120,64 | 6,70 | 1,49 |
| 1 | К1-ТК-9 | Ж/Д | 0,45 | -0,44 | 124,74 | 124,72 | 123,26 | 123,24 | 1,49 | 1,46 |
| 1 | К1-ТК-9 | К1-ТК-10 | 2,28 | -2,27 | 124,74 | 124,70 | 123,28 | 123,24 | 1,49 | 1,41 |
| 1 | К1-ТК-10 | МФЦ | 2,04 | -2,03 | 124,70 | 124,63 | 123,35 | 123,28 | 1,41 | 1,28 |
| 1 | К1-ТК-10 | Ж/Д | 0,24 | -0,24 | 124,70 | 124,69 | 123,29 | 123,28 | 1,41 | 1,41 |
| 1 | К1-ТК-8 | К1-ТК-7 | 72,82 | -72,65 | 127,35 | 127,11 | 120,88 | 120,64 | 6,70 | 6,22 |
| 1 | К1-ТК-7 | К1-ТК-6 | 35,15 | -35,11 | 127,11 | 127,09 | 120,90 | 120,88 | 6,22 | 6,20 |
| 1 | К1-ТК-6 | Администрация района | 20,26 | -20,25 | 127,09 | 126,85 | 121,14 | 120,90 | 6,20 | 5,72 |
| 1 | К1-ТК-6 | К1-ТК-5 | 14,89 | -14,86 | 127,09 | 127,09 | 120,90 | 120,90 | 6,20 | 6,19 |
| 1 | К1-ТК-5 | К1-У-2 | 2,97 | -2,97 | 127,09 | 126,68 | 121,31 | 120,90 | 6,19 | 5,37 |
| 1 | К1-ТК-5 | К1-ТК-4 | 11,91 | -11,89 | 127,09 | 126,73 | 121,26 | 120,90 | 6,19 | 5,48 |
| 1 | К1-ТК-4 | К1-У-1 | 3,00 | -2,99 | 126,73 | 126,72 | 121,27 | 121,26 | 5,48 | 5,45 |
| 1 | К1-У-1 | Библиотека | 1,37 | -1,37 | 126,72 | 126,64 | 121,35 | 121,27 | 5,45 | 5,28 |
| 1 | К1-У-1 | Гараж МУК Кривошеинская МЦКС | 1,62 | -1,62 | 126,72 | 126,64 | 121,35 | 121,27 | 5,45 | 5,29 |
| 2 | К2-У-58 | Ж/Д | 4,99 | -4,98 | 121,99 | 121,96 | 120,02 | 120,00 | 1,99 | 1,94 |
| 2 | К2-У-58 | Д/С "Берёзка" | 6,09 | -6,09 | 121,99 | 121,88 | 120,11 | 120,00 | 1,99 | 1,77 |
| 2 | К2-ТК-2 | К2-ТК-3 | 22,66 | -22,61 | 122,70 | 122,06 | 119,93 | 119,29 | 3,41 | 2,14 |
| 2 | К2-ТК-3 | К2-У-59А | 11,57 | -11,54 | 122,06 | 121,86 | 120,13 | 119,93 | 2,14 | 1,73 |
| 2 | К2-У-59А | К2-У-59 | 11,57 | -11,55 | 121,86 | 121,78 | 120,20 | 120,13 | 1,73 | 1,58 |
| 2 | К2-У-59 | К2-У-60 | 6,66 | -6,65 | 121,78 | 121,76 | 120,23 | 120,20 | 1,58 | 1,53 |
| 2 | К2-У-59 | Ж/Д | 4,91 | -4,90 | 121,78 | 121,77 | 120,22 | 120,20 | 1,58 | 1,55 |
| 2 | К2-У-48 | К2-У-50 | 29,11 | -29,06 | 124,34 | 123,74 | 118,25 | 117,66 | 6,68 | 5,49 |
| 2 | К2-У-50 | МЧС | 4,56 | -4,56 | 123,74 | 123,63 | 118,36 | 118,25 | 5,49 | 5,27 |
| 2 | К2-У-50 | К2-У-51 | 24,55 | -24,51 | 123,74 | 123,32 | 118,68 | 118,25 | 5,49 | 4,64 |
| 2 | К2-У-52 | К2-У-53 | 5,68 | -5,67 | 123,31 | 122,19 | 119,80 | 118,68 | 4,63 | 2,39 |
| 2 | К2-У-48 | К2-У-49 | 14,21 | -14,20 | 124,34 | 123,15 | 118,85 | 117,66 | 6,68 | 4,30 |
| 2 | К2-У-49 | К2-ТК-7 | 14,21 | -14,20 | 123,15 | 122,98 | 119,01 | 118,85 | 4,30 | 3,97 |
| 2 | К2-ТК-7 | К2-ТК-8 | 14,21 | -14,20 | 122,98 | 122,64 | 119,36 | 119,01 | 3,97 | 3,28 |
| 2 | К2-ТК-8 | Перемычка - ул. Заводская 5А | 12,14 | -12,14 | 122,64 | 121,06 | 120,93 | 119,36 | 3,28 | 0,13 |
| 2 | К2-ТК-8 | К2-ТК-9 | 0,67 | -0,67 | 122,64 | 122,62 | 119,38 | 119,36 | 3,28 | 3,24 |
| 2 | К2-ТК-9 | К2-ТК-10 | 0,67 | -0,67 | 122,62 | 122,60 | 119,40 | 119,38 | 3,24 | 3,20 |
| 2 | К2-ТК-4 | К2-У-55 | 14,75 | -14,73 | 123,01 | 122,53 | 119,46 | 118,99 | 4,02 | 3,07 |
| 2 | К2-У-55 | Ж/Д | 6,45 | -6,45 | 122,53 | 122,50 | 119,49 | 119,46 | 3,07 | 3,01 |
| 2 | К2-У-55 | К2-У-56 | 8,30 | -8,28 | 122,53 | 121,74 | 120,25 | 119,46 | 3,07 | 1,50 |
| 2 | К2-У-56 | Ж/Д | 4,18 | -4,17 | 121,74 | 121,66 | 120,32 | 120,25 | 1,50 | 1,34 |
| 2 | К2-У-56 | Насос - ул. Ленина 57 | 4,12 | -4,11 | 121,74 | 120,94 | 121,04 | 120,25 | 1,50 | -0,10 |
| 2 | К2-ТК-5 | Ж/Д | 4,11 | -4,11 | 122,93 | 122,91 | 119,09 | 119,06 | 3,87 | 3,82 |
| 1 | К1-ТК-7 | К1-ТК-11 | 37,66 | -37,55 | 127,11 | 126,80 | 121,19 | 120,88 | 6,22 | 5,61 |
| 1 | К1-ТК-11 | Ж/Д | 0,58 | -0,58 | 126,80 | 126,21 | 121,78 | 121,19 | 5,61 | 4,43 |
| 1 | К1-ТК-11 | К1-У-3 | 37,08 | -36,97 | 126,80 | 126,30 | 121,69 | 121,19 | 5,61 | 4,61 |
| 1 | К1-У-4 | Перемычка - Ленина 18 | 1,07 | -1,07 | 126,25 | 126,24 | 121,75 | 121,74 | 4,51 | 4,49 |
| 1 | К1-У-3 | К1-ТК-12 | 26,81 | -26,74 | 126,30 | 126,16 | 121,82 | 121,69 | 4,61 | 4,34 |
| 1 | К1-У-6 | К1-У-14 | 14,81 | -14,77 | 125,54 | 125,44 | 122,55 | 122,44 | 3,10 | 2,89 |
| 1 | К1-У-14 | Ж/Д | 0,90 | -0,90 | 125,44 | 125,43 | 122,55 | 122,55 | 2,89 | 2,89 |
| 1 | К1-У-6 | К1-У-7 | 12,00 | -11,97 | 125,54 | 125,46 | 122,53 | 122,44 | 3,10 | 2,93 |
| 1 | К1-У-7 | К1-У-8 | 0,85 | -0,84 | 125,46 | 125,46 | 122,53 | 122,53 | 2,93 | 2,93 |
| 1 | К1-У-8 | Перемычка - Ленина №16Б | 0,84 | -0,84 | 125,46 | 125,40 | 122,58 | 122,53 | 2,93 | 2,82 |
| 1 | К1-У-7 | К1-У-9 | 11,16 | -11,13 | 125,46 | 125,34 | 122,65 | 122,53 | 2,93 | 2,69 |
| 1 | К1-У-9 | ОМВД | 6,18 | -6,17 | 125,34 | 124,86 | 123,12 | 122,65 | 2,69 | 1,75 |
| 1 | К1-У-9 | К1-У-10 | 4,98 | -4,96 | 125,34 | 125,29 | 122,70 | 122,65 | 2,69 | 2,59 |
| 1 | К1-У-10 | Ж/Д | 0,48 | -0,47 | 125,29 | 125,28 | 122,70 | 122,70 | 2,59 | 2,57 |
| 1 | К1-У-10 | К1-У-11 | 4,50 | -4,49 | 125,29 | 125,24 | 122,74 | 122,70 | 2,59 | 2,50 |
| 1 | К1-У-11 | К1-У-12 | 3,96 | -3,95 | 125,24 | 125,22 | 122,77 | 122,74 | 2,50 | 2,45 |
| 1 | К1-У-12 | К1-У-13 | 3,96 | -3,95 | 125,22 | 125,21 | 122,77 | 122,77 | 2,45 | 2,44 |
| 1 | К1-У-13 | Гараж ОМВД | 3,66 | -3,66 | 125,21 | 125,16 | 122,82 | 122,77 | 2,44 | 2,34 |
| 1 | К1-У-13 | Ж/Д | 0,30 | -0,29 | 125,21 | 125,04 | 122,94 | 122,77 | 2,44 | 2,11 |
| 1 | К1-У-15А | Перемычка - Ленина 13 | 0,59 | -0,59 | 125,03 | 124,67 | 123,31 | 122,95 | 2,08 | 1,36 |
| 1 | К1-У-15 | Магазин Ozon | 1,31 | -1,31 | 124,96 | 124,79 | 123,19 | 123,02 | 1,94 | 1,60 |
| 1 | К1-У-20 | Насос - Ленина 9 | 4,20 | -4,19 | 124,01 | 124,00 | 123,97 | 123,96 | 0,05 | 0,02 |
| 1 | К1-У-20 | К1-У-20А | 0,35 | -0,35 | 124,01 | 124,01 | 123,96 | 123,96 | 0,05 | 0,04 |
| 1 | К1-У-20 | Гараж музыкальной школы | 0,23 | -0,23 | 124,01 | 124,01 | 123,96 | 123,96 | 0,05 | 0,04 |
| 1 | К1-У-18 | К1-У-19 | 5,39 | -5,37 | 124,91 | 124,91 | 123,07 | 123,07 | 1,84 | 1,84 |
| 1 | К1-ТК-8 | К1-У-29 | 21,11 | -21,05 | 127,35 | 127,32 | 120,67 | 120,64 | 6,70 | 6,66 |
| 1 | К1-ТК-26 | К1-У-28А | 2,28 | -2,28 | 126,48 | 126,48 | 121,51 | 121,50 | 4,98 | 4,97 |
| 1 | К1-ТК-27 | К1-ТК-27 А | 21,10 | -21,06 | 127,19 | 126,52 | 121,47 | 120,80 | 6,39 | 5,05 |
| 1 | К1-У-26 | Ж/Д | 0,39 | -0,39 | 125,51 | 125,50 | 122,48 | 122,47 | 3,04 | 3,02 |
| 1 | К1-У-26 | К1-У-25 | 15,83 | -15,80 | 125,51 | 125,47 | 122,52 | 122,47 | 3,04 | 2,95 |
| 1 | К1-У-25 | К1-У-24 | 0,57 | -0,57 | 125,47 | 125,46 | 122,52 | 122,52 | 2,95 | 2,94 |
| 1 | К1-ТК-22 | К1-ТК-21 | 4,10 | -4,09 | 125,10 | 125,06 | 122,92 | 122,89 | 2,21 | 2,13 |
| 1 | К1-ТК-21 | Ж/Д | 1,94 | -1,94 | 125,06 | 125,02 | 122,96 | 122,92 | 2,13 | 2,06 |
| 1 | К1-ТК-21 | К1-ТК-20 | 1,61 | -1,60 | 125,06 | 125,05 | 122,93 | 122,92 | 2,13 | 2,12 |
| 1 | К1-ТК-20 | Ж/Д | 0,82 | -0,82 | 125,05 | 125,03 | 122,95 | 122,93 | 2,12 | 2,08 |
| 1 | К1-ТК-18 | Ж/Д | 0,79 | -0,79 | 125,05 | 125,01 | 122,97 | 122,93 | 2,12 | 2,04 |
| 1 | К1-ТК-21 | Ж/Д | 0,55 | -0,55 | 125,06 | 125,05 | 122,94 | 122,92 | 2,13 | 2,11 |
| 1 | К1-ТК-22 | К1-ТК-24 | 6,31 | -6,30 | 125,10 | 125,00 | 122,99 | 122,89 | 2,21 | 2,01 |
| 1 | К1-У-22 | Насос - Кирова 19 | 2,69 | -2,68 | 124,94 | 124,92 | 123,07 | 123,05 | 1,89 | 1,85 |
| 1 | К1-У-22 | Перемычка - Кирова 21 | 0,69 | -0,69 | 124,94 | 124,93 | 123,06 | 123,05 | 1,89 | 1,87 |
| 1 | К1-У-22 | К1-У-21 | 2,94 | -2,93 | 124,94 | 124,93 | 123,06 | 123,05 | 1,89 | 1,87 |
| 1 | К1-У-21 | Насос - Кооперативный 12 | 2,58 | -2,58 | 124,93 | 124,91 | 123,07 | 123,06 | 1,87 | 1,84 |
| 3 | К3-У-66 | Склад | 1,46 | -1,46 | 123,31 | 123,19 | 107,81 | 107,69 | 15,62 | 15,37 |
| 3 | К3-У-66 | Инфекционный корпус | 9,93 | -9,92 | 123,31 | 121,68 | 109,32 | 107,69 | 15,62 | 12,35 |
| 3 | К3-У-67 | К-3ТК-1 | 62,38 | -62,26 | 121,89 | 118,83 | 112,15 | 109,10 | 12,79 | 6,69 |
| 3 | К3-ТК-2 | Хирургия | 13,34 | -13,33 | 118,16 | 117,93 | 113,06 | 112,83 | 5,33 | 4,87 |
| 3 | К3-ТК-2 | Терапия | 13,88 | -13,87 | 118,16 | 118,06 | 112,92 | 112,83 | 5,33 | 5,15 |
| 3 | К3-ТК-2 | К3-У-68 | 1,77 | -1,77 | 118,16 | 118,10 | 112,88 | 112,83 | 5,33 | 5,22 |
| 3 | К3-У-68 | Кухня | 1,12 | -1,12 | 118,10 | 118,08 | 112,90 | 112,88 | 5,22 | 5,19 |
| 3 | К3-У-68 | К3-У-69 | 0,65 | -0,65 | 118,10 | 118,08 | 112,90 | 112,88 | 5,22 | 5,18 |
| 3 | К3-У-69 | Ж/Д | 0,65 | -0,65 | 118,08 | 118,07 | 112,91 | 112,90 | 5,18 | 5,16 |
| 3 | К3-У-64 | Морг | 0,96 | -0,96 | 123,40 | 123,37 | 107,63 | 107,60 | 15,80 | 15,74 |
| 3 | К3-У-64 | Ж/Д | 3,50 | -3,50 | 123,40 | 123,07 | 107,93 | 107,60 | 15,80 | 15,15 |
| 3 | К-3ТК-1 | К3-У-70 | 33,38 | -33,29 | 118,83 | 117,79 | 113,19 | 112,15 | 6,69 | 4,59 |
| 3 | К3-У-73 | Школа | 18,00 | -17,97 | 115,30 | 114,65 | 113,31 | 112,67 | 2,64 | 1,34 |
| 3 | К3-У-73 | К3-У-73А | 0,78 | -0,77 | 115,30 | 115,28 | 112,68 | 112,67 | 2,64 | 2,60 |
| 3 | К3-У-70 | м-н "Шанс" | 0,52 | -0,52 | 117,79 | 117,78 | 113,20 | 113,19 | 4,59 | 4,58 |
| 3 | К3-У-75 | Гараж 1 ввод | 1,07 | -1,07 | 116,12 | 116,12 | 114,85 | 114,85 | 1,27 | 1,27 |
| 3 | К3-У-75 | К3-У-76 | 13,01 | -12,97 | 116,12 | 116,10 | 114,87 | 114,85 | 1,27 | 1,23 |
| 3 | К3-ТК-3 | К3-У-77 | 1,88 | -1,88 | 116,06 | 115,96 | 115,01 | 114,91 | 1,16 | 0,95 |
| 3 | К3-У-77 | Ж/Д | 0,21 | -0,21 | 115,96 | 115,96 | 115,01 | 115,01 | 0,95 | 0,95 |
| 3 | К3-У-77 | Ж/Д | 1,37 | -1,37 | 115,96 | 115,77 | 115,19 | 115,01 | 0,95 | 0,58 |
| 3 | К3-У-77 | Ж/Д | 0,30 | -0,30 | 115,96 | 115,95 | 115,02 | 115,01 | 0,95 | 0,94 |
| 3 | К3-У-84 | Ж/Д | 3,10 | -3,09 | 115,64 | 115,63 | 115,26 | 115,25 | 0,39 | 0,37 |
| 3 | К3-У-84 | Перемычка - ул.Комунистическая | 2,05 | -2,05 | 115,64 | 115,45 | 115,44 | 115,25 | 0,39 | 0,00 |
| 4 | Котельная№4 | К4-ТК-1 | 9,52 | -9,50 | 110,20 | 108,61 | 103,79 | 102,20 | 8,00 | 4,82 |
| 4 | К4-ТК-2 | Ж/Д | 5,45 | -5,45 | 107,62 | 107,25 | 105,14 | 104,77 | 2,84 | 2,10 |
| 4 | К4-ТК-2 | К4-ТК-3 | 4,07 | -4,06 | 107,62 | 106,96 | 105,42 | 104,77 | 2,84 | 1,54 |
| 1 | К1-ТК-31 | Здание ПФР и сбербанка | 3,57 | -3,57 | 124,95 | 124,94 | 123,04 | 123,03 | 1,92 | 1,90 |
| 1 | К1-У-34 | Насос - Октябрьская 26 | 7,13 | -7,12 | 125,60 | 125,55 | 122,44 | 122,39 | 3,21 | 3,11 |
| 1 | К1-У-35 | К1-У-36 | 25,78 | -25,71 | 125,41 | 124,96 | 123,02 | 122,58 | 2,83 | 1,94 |
| 1 | К1-ТК-16 | Насос - Ул. Ленина 6 | 1,49 | -1,48 | 124,84 | 124,84 | 123,14 | 123,14 | 1,70 | 1,70 |
| 1 | К1-ТК-16 | Перемычка - Ленина 4 | 0,65 | -0,65 | 124,84 | 124,82 | 123,16 | 123,14 | 1,70 | 1,65 |
| 1 | К1-ТК-16 | Гараж РБ | 2,15 | -2,15 | 124,84 | 124,59 | 123,38 | 123,14 | 1,70 | 1,21 |
| 1 | К1-У-16 | Ж/Д | 1,18 | -1,18 | 124,94 | 124,91 | 123,07 | 123,04 | 1,89 | 1,85 |
| 1 | К1-У-18 | К1-У-18А | 4,78 | -4,77 | 124,91 | 124,56 | 123,41 | 123,07 | 1,84 | 1,15 |
| 1 | К1-У-11 | Ж/Д | 0,54 | -0,54 | 125,24 | 125,23 | 122,75 | 122,74 | 2,50 | 2,48 |
| 1 | К1-У-25 | К1-У-23 | 15,25 | -15,23 | 125,47 | 125,15 | 122,83 | 122,52 | 2,95 | 2,32 |
| 1 | К1-У-23 | К1-ТК-23 | 15,25 | -15,23 | 125,15 | 125,11 | 122,87 | 122,83 | 2,32 | 2,24 |
| 1 | К1-ТК-20 | К1-ТК-19 | 0,79 | -0,79 | 125,05 | 125,05 | 122,93 | 122,93 | 2,12 | 2,12 |
| 1 | К1-ТК-19 | К1-ТК-18 | 0,79 | -0,79 | 125,05 | 125,05 | 122,93 | 122,93 | 2,12 | 2,12 |
| 1 | К1-ТК-23 | К1-ТК-22 | 10,41 | -10,39 | 125,11 | 125,10 | 122,89 | 122,87 | 2,24 | 2,21 |
| 1 | К1-ТК-23 | магазин "Ярче" | 4,85 | -4,84 | 125,11 | 125,09 | 122,89 | 122,87 | 2,24 | 2,20 |
| 1 | К1-У-24 | Ж/Д | 0,57 | -0,57 | 125,46 | 125,45 | 122,54 | 122,52 | 2,94 | 2,91 |
| 1 | К1-ТК-25 | К1-У-27 | 16,70 | -16,66 | 126,10 | 125,65 | 122,33 | 121,88 | 4,22 | 3,32 |
| 1 | К1-У-27 | К1-У-26 | 16,22 | -16,19 | 125,65 | 125,51 | 122,47 | 122,33 | 3,32 | 3,04 |
| 1 | К1-У-27 | Ж/Д | 0,48 | -0,48 | 125,65 | 125,64 | 122,34 | 122,33 | 3,32 | 3,30 |
| 1 | К1-У-18А | К1-У-20 | 4,78 | -4,77 | 124,56 | 124,01 | 123,96 | 123,41 | 1,15 | 0,05 |
| 1 | К1-ТК-12 | К1-У-6 | 26,81 | -26,74 | 126,16 | 125,54 | 122,44 | 121,82 | 4,34 | 3,10 |
| 1 | К1-ТК-27 А | К1-ТК-25 | 16,70 | -16,66 | 126,52 | 126,10 | 121,88 | 121,47 | 5,05 | 4,22 |
| 1 | К1-У-2 | Ж/Д | 2,97 | -2,97 | 126,68 | 126,52 | 121,47 | 121,31 | 5,37 | 5,04 |
| 1 | К1-У-30 | К1-ТК-36 | 173,56 | -173,12 | 128,93 | 128,86 | 119,14 | 119,07 | 9,87 | 9,73 |
| 1 | К1-У-32 | К1-У-33 | 32,91 | -32,83 | 126,59 | 125,64 | 122,34 | 121,40 | 5,18 | 3,30 |
| 1 | К1-У-42 | Ж/Д | 1,95 | -1,94 | 125,39 | 125,03 | 122,95 | 122,60 | 2,79 | 2,08 |
| 2 | К2-У-51 | К2-У-52 | 5,68 | -5,67 | 123,32 | 123,31 | 118,68 | 118,68 | 4,64 | 4,63 |
| 1 | К1-У-3 | К1-У-4 | 10,26 | -10,24 | 126,30 | 126,25 | 121,74 | 121,69 | 4,61 | 4,51 |
| 1 | К1-У-15А | К1-У-15 | 13,32 | -13,28 | 125,03 | 124,96 | 123,02 | 122,95 | 2,08 | 1,94 |
| 1 | К1-У-15 | К1-У-16 | 12,01 | -11,97 | 124,96 | 124,94 | 123,04 | 123,02 | 1,94 | 1,89 |
| 1 | К1-У-16 | К1-У-17 | 10,83 | -10,79 | 124,94 | 124,92 | 123,06 | 123,04 | 1,89 | 1,86 |
| 1 | К1-У-33 | К1-У-35 | 25,78 | -25,71 | 125,64 | 125,41 | 122,58 | 122,34 | 3,30 | 2,83 |
| 3 | К-3ТК-1 | К3-ТК-2 | 29,00 | -28,97 | 118,83 | 118,16 | 112,83 | 112,15 | 6,69 | 5,33 |
| 1 | К1-У-37 | Ж/Д | 12,03 | -12,02 | 128,85 | 125,75 | 122,25 | 119,15 | 9,71 | 3,50 |
| 1 | К1-У-37А | К1-У-38 | 54,57 | -54,46 | 128,85 | 128,84 | 119,16 | 119,15 | 9,70 | 9,69 |
| 1 | К1-У-39 | Д/С Берёзка | 12,62 | -12,61 | 128,36 | 127,66 | 120,33 | 119,64 | 8,72 | 7,33 |
| 1 | К1-У-39 | Ж/Д | 1,48 | -1,48 | 128,36 | 128,28 | 119,71 | 119,64 | 8,72 | 8,57 |
| 1 | К1-ТК-37 | К1-У-39 | 14,10 | -14,09 | 128,62 | 128,36 | 119,64 | 119,38 | 9,24 | 8,72 |
| 1 | К1-ТК-3 | К1-ТК-8 | 96,66 | -96,41 | 127,93 | 127,35 | 120,64 | 120,06 | 7,87 | 6,70 |
| 1 | К1-ТК-4 | Насос - Спортивный 7 | 8,91 | -8,90 | 126,73 | 126,52 | 121,46 | 121,26 | 5,48 | 5,06 |
| 1 | К1-У-5 | Почта России | 7,09 | -7,08 | 124,88 | 124,37 | 123,61 | 123,10 | 1,78 | 0,75 |
| 1 | К1-У-4 | К1-У-5 | 9,20 | -9,18 | 126,25 | 124,88 | 123,10 | 121,74 | 4,51 | 1,78 |
| 1 | К1-У-5 | Ж/Д | 2,10 | -2,10 | 124,88 | 124,61 | 123,37 | 123,10 | 1,78 | 1,24 |
| 1 | К1-У-14 | К1-У-15А | 13,91 | -13,87 | 125,44 | 125,03 | 122,95 | 122,55 | 2,89 | 2,08 |
| 1 | К1-У-17 | К1-У-18 | 10,17 | -10,14 | 124,92 | 124,91 | 123,07 | 123,06 | 1,86 | 1,84 |
| 1 | К1-У-17 | Аптека | 0,66 | -0,66 | 124,92 | 124,91 | 123,07 | 123,06 | 1,86 | 1,84 |
| 1 | К1-У-19 | Цветы | 0,36 | -0,36 | 124,91 | 124,91 | 123,07 | 123,07 | 1,84 | 1,84 |
| 1 | К1-ТК-27 А | К1-ТК-26 | 2,29 | -2,28 | 126,52 | 126,48 | 121,50 | 121,47 | 5,05 | 4,98 |
| 1 | К1-ТК-27 А | Библиотека (Ж/Д) | 2,11 | -2,11 | 126,52 | 126,46 | 121,52 | 121,47 | 5,05 | 4,94 |
| 1 | К1-У-29 | К1-У-28 | 21,11 | -21,05 | 127,32 | 127,21 | 120,78 | 120,67 | 6,66 | 6,43 |
| 1 | К1-У-28 | К1-ТК-27 | 21,10 | -21,06 | 127,21 | 127,19 | 120,80 | 120,78 | 6,43 | 6,39 |
| 1 | К1-У-21 | Ж/Д | 0,35 | -0,35 | 124,93 | 124,87 | 123,11 | 123,06 | 1,87 | 1,76 |
| 1 | К1-ТК-29 | К1-У-36 | -6,82 | 6,80 | 124,96 | 124,95 | 123,03 | 123,02 | 1,94 | 1,93 |
| 5 | АИТ Мелиоративная 7 | Ж/Д | 10,48 | -10,48 | 135,00 | 133,59 | 121,41 | 120,00 | 15,00 | 12,19 |
| 6 | АИТ Коммунистический 52 | К5-ТК-1 | 8,41 | -8,41 | 115,00 | 112,38 | 102,62 | 100,00 | 15,00 | 9,76 |
| 6 | К5-ТК-1 | К5-ТК-2 | 8,41 | -8,41 | 112,38 | 111,35 | 103,65 | 102,62 | 9,76 | 7,70 |
| 6 | К5-ТК-2 | Ж/Д | 8,41 | -8,41 | 111,35 | 110,17 | 104,82 | 103,65 | 7,70 | 5,36 |
| 4 | К4-ТК-1 | К4-ТК-2 | 9,52 | -9,50 | 108,61 | 107,62 | 104,77 | 103,79 | 4,82 | 2,84 |
| 4 | К4-ТК-3 | Ж/Д | 4,06 | -4,06 | 106,96 | 106,56 | 105,82 | 105,42 | 1,54 | 0,74 |
| 2 | К2-У-46 | К2-У-47 | 43,32 | -43,25 | 125,18 | 124,62 | 117,38 | 116,82 | 8,35 | 7,25 |
| 2 | Котельная №2 | К2-У-45 | 120,16 | -119,96 | 126,00 | 125,43 | 116,57 | 116,00 | 10,00 | 8,86 |
| 2 | К2-У-45 | К2-У-46 | 43,33 | -43,25 | 125,43 | 125,18 | 116,82 | 116,57 | 8,86 | 8,35 |
| 2 | К2-У-57 | Ж/Д | 7,06 | -7,05 | 123,11 | 122,97 | 119,02 | 118,88 | 4,23 | 3,94 |
| 2 | К2-У-57 | К2-ТК-2 | 28,97 | -28,91 | 123,11 | 122,70 | 119,29 | 118,88 | 4,23 | 3,41 |
| 2 | К2-У-57 | К2-У-57А | 13,06 | -13,05 | 123,11 | 122,78 | 119,21 | 118,88 | 4,23 | 3,57 |
| 2 | К2-У-56 | К2-У-57 | 49,09 | -49,01 | 124,38 | 123,11 | 118,88 | 117,62 | 6,77 | 4,23 |
| 2 | К2-У-56 | Ж/Д | 9,30 | -9,29 | 124,38 | 124,29 | 117,71 | 117,62 | 6,77 | 6,59 |
| 2 | К2-У-47 | К2-У-48 | 43,32 | -43,26 | 124,62 | 124,34 | 117,66 | 117,38 | 7,25 | 6,68 |
| 2 | К2-У-51 | К2-У-54 | 18,87 | -18,84 | 123,32 | 123,24 | 118,75 | 118,68 | 4,64 | 4,50 |
| 2 | К2-У-54 | К2-ТК-4 | 18,87 | -18,84 | 123,24 | 123,01 | 118,99 | 118,75 | 4,50 | 4,02 |
| 2 | К2-У-53 | Ж/Д | 3,04 | -3,03 | 122,19 | 122,11 | 119,88 | 119,80 | 2,39 | 2,23 |
| 2 | К2-У-53 | Ж/Д | 2,64 | -2,64 | 122,19 | 121,76 | 120,23 | 119,80 | 2,39 | 1,53 |
| 2 | К2-ТК-4 | К2-ТК-5 | 4,11 | -4,11 | 123,01 | 122,93 | 119,06 | 118,99 | 4,02 | 3,87 |
| 2 | К2-ТК-10 | Ж/Д 1 кв. | 0,67 | -0,67 | 122,60 | 122,58 | 119,41 | 119,40 | 3,20 | 3,17 |
| 2 | К2-ТК-8 | 1 кв. | 1,39 | -1,39 | 122,64 | 122,58 | 119,41 | 119,36 | 3,28 | 3,17 |
| 2 | К2-У-45 | К2-ТК-1 | 76,83 | -76,71 | 125,43 | 125,34 | 116,66 | 116,57 | 8,86 | 8,68 |
| 2 | К2-ТК-1 | К2-У-56 | 58,39 | -58,29 | 125,34 | 124,38 | 117,62 | 116,66 | 8,68 | 6,77 |
| 2 | К2-ТК-1 | К2-ТК-6 | 18,45 | -18,41 | 125,34 | 124,13 | 117,86 | 116,66 | 8,68 | 6,27 |
| 2 | К2-У-62 | смена диаметра-1 | 18,44 | -18,42 | 123,06 | 122,95 | 119,04 | 118,93 | 4,13 | 3,92 |
| 2 | смена диаметра-1 | Агропромышленный Техникум | 18,44 | -18,42 | 122,95 | 122,23 | 119,75 | 119,04 | 3,92 | 2,48 |
| 2 | К2-ТК-6 | К2-У-61 | 18,44 | -18,42 | 124,13 | 124,01 | 117,98 | 117,86 | 6,27 | 6,03 |
| 2 | К2-У-61 | К2-У-61А | 18,44 | -18,42 | 124,01 | 123,52 | 118,47 | 117,98 | 6,03 | 5,04 |
| 2 | К2-У-61А | К2-У-62 | 18,44 | -18,42 | 123,52 | 123,06 | 118,93 | 118,47 | 5,04 | 4,13 |
| 2 | К2-ТК-2 | Ж/Д | 6,31 | -6,30 | 122,70 | 122,23 | 119,76 | 119,29 | 3,41 | 2,47 |
| 2 | К2-ТК-3 | К2-У-58 | 11,08 | -11,07 | 122,06 | 121,99 | 120,00 | 119,93 | 2,14 | 1,99 |
| 2 | К2-У-60 | Ж/Д | 5,43 | -5,42 | 121,76 | 121,75 | 120,24 | 120,23 | 1,53 | 1,52 |
| 2 | К2-У-60 | Ж/Д | 1,24 | -1,23 | 121,76 | 121,75 | 120,24 | 120,23 | 1,53 | 1,51 |
| 3 | К3-У-75 | К3-У-74 | -14,08 | 14,04 | 116,13 | 116,12 | 114,85 | 114,84 | 1,28 | 1,27 |
| 3 | К3-У-70 | К3-У-71 | 32,86 | -32,78 | 117,79 | 117,41 | 113,57 | 113,19 | 4,59 | 3,84 |
| 3 | К3-У-76 | К3-ТК-3 | 13,01 | -12,97 | 116,10 | 116,06 | 114,91 | 114,87 | 1,23 | 1,16 |
| 3 | К3-ТК-3 | К3-У-78 | 11,13 | -11,10 | 116,06 | 116,04 | 114,93 | 114,91 | 1,16 | 1,10 |
| 3 | К3-У-78 | К3-У-79 | 11,13 | -8,19 | 116,04 | 115,87 | 115,02 | 114,93 | 1,10 | 0,85 |
| 3 | К3-У-79 | К3-У-80 | 8,21 | -8,19 | 115,87 | 115,82 | 115,07 | 115,02 | 0,85 | 0,75 |
| 3 | К3-У-80 | К3-У-81 | 8,21 | -8,19 | 115,82 | 115,73 | 115,17 | 115,07 | 0,75 | 0,56 |
| 3 | К3-У-81 | Ж/Д | 3,07 | -3,06 | 115,73 | 115,63 | 115,27 | 115,17 | 0,56 | 0,36 |
| 3 | К3-У-81 | К3-У-82 | 5,15 | -5,13 | 115,73 | 115,67 | 115,22 | 115,17 | 0,56 | 0,46 |
| 3 | К3-У-82 | К3-У-83 | 5,14 | -5,13 | 115,67 | 115,66 | 115,23 | 115,22 | 0,46 | 0,43 |
| 3 | К3-У-83 | К3-У-84 | 5,14 | -5,13 | 115,66 | 115,64 | 115,25 | 115,23 | 0,43 | 0,39 |
| 3 | К3-У-63А | К3-У-67 | 62,38 | -62,26 | 123,45 | 121,89 | 109,10 | 107,55 | 15,90 | 12,79 |
| 3 | К3-У-63А | К3-У-63Б | 5,66 | -5,65 | 123,45 | 123,45 | 107,55 | 107,55 | 15,90 | 15,89 |
| 3 | К3-У-63Б | К3-У-63 | 5,66 | -5,66 | 123,45 | 123,43 | 107,57 | 107,55 | 15,89 | 15,85 |
| 3 | К3-У-63 | К3-У-64 | 4,46 | -4,46 | 123,43 | 123,40 | 107,60 | 107,57 | 15,85 | 15,80 |
| 3 | К3-У-63 | Прачка | 1,20 | -1,20 | 123,43 | 123,42 | 107,58 | 107,57 | 15,85 | 15,85 |
| 3 | К3-У-71 | К3-У-71А | 32,86 | -32,78 | 117,41 | 116,89 | 114,08 | 113,57 | 3,84 | 2,82 |
| 3 | К3-У-71А | К3-У-72 | 32,86 | -32,78 | 116,89 | 116,15 | 114,82 | 114,08 | 2,82 | 1,34 |
| 3 | К3-У-74 | К3-У-72 | -14,08 | 14,04 | 116,15 | 116,13 | 114,84 | 114,82 | 1,34 | 1,28 |
| 3 | К3-У-72 | Насос - ул.Комунистическая 43 | 18,78 | -18,74 | 116,15 | 115,63 | 115,34 | 114,82 | 1,34 | 0,30 |
| 3 | К3-У-73А | ДЮСШ | 0,78 | -0,77 | 115,28 | 115,26 | 112,70 | 112,68 | 2,60 | 2,56 |
| 2 | К2-У-57А | Ж/Д | 6,81 | -6,81 | 122,78 | 122,78 | 119,21 | 119,21 | 3,57 | 3,56 |
| 2 | К2-У-57А | Ж/Д | 6,25 | -6,24 | 122,78 | 122,44 | 119,55 | 119,21 | 3,57 | 2,89 |
| 1 | Котельная №1 | К1-ТК-1 | 228,71 | -228,16 | 129,00 | 128,97 | 119,03 | 119,00 | 10,00 | 9,94 |
| 1 | К1-У-32 | Церковь | 4,84 | -4,82 | 126,59 | 124,24 | 123,74 | 121,40 | 5,18 | 0,50 |
| 3 | К3-У-63А | К3-У-66 | 11,39 | -11,38 | 123,45 | 123,31 | 107,69 | 107,55 | 15,90 | 15,62 |
| 3 | К3-У-63А | Котельная№3 | -79,43 | 79,30 | 123,50 | 123,45 | 107,55 | 107,50 | 16,00 | 15,90 |
| 1 | К1-У-19 | К1-ТК-16 | 4,29 | -4,28 | 124,91 | 124,84 | 123,14 | 123,07 | 1,84 | 1,70 |
| 1 | К1-У-19 | нежилое | 0,74 | -0,73 | 124,91 | 124,90 | 123,08 | 123,07 | 1,84 | 1,82 |
| 1 | К1-ТК-24 | К1-У-22 | 6,31 | -6,30 | 125,00 | 124,94 | 123,05 | 122,99 | 2,01 | 1,89 |
| 1 | К1-У-31А | Ж/Д | 9,60 | -9,60 | 128,61 | 128,60 | 119,40 | 119,39 | 9,22 | 9,21 |
| 1 | К1-У-31А | Капт | 3,37 | -3,37 | 128,61 | 128,61 | 119,39 | 119,39 | 9,22 | 9,22 |
| 1 | К1-У-31А | ДДТ и магазин | 4,43 | -4,43 | 128,61 | 128,61 | 119,39 | 119,39 | 9,22 | 9,22 |
| 1 | К1-У-41А | ФССП России | 1,95 | -1,95 | 125,50 | 125,50 | 122,49 | 122,49 | 3,01 | 3,01 |
| 1 | К1-У-41А | магазин | 0,74 | -0,74 | 125,50 | 125,50 | 122,49 | 122,49 | 3,01 | 3,01 |
| 1 | К1-У-41А | Ж/Д | 7,81 | -7,80 | 125,50 | 125,49 | 122,50 | 122,49 | 3,01 | 2,99 |
| 1 | К1-У-20А | Ж/Д | 0,27 | -0,27 | 124,01 | 124,01 | 123,96 | 123,96 | 0,04 | 0,04 |
| 1 | К1-У-20А | магазины | 0,08 | -0,08 | 124,01 | 124,01 | 123,96 | 123,96 | 0,04 | 0,04 |
| 1 | К1-У-28А | магазины | 1,79 | -1,79 | 126,48 | 126,48 | 121,51 | 121,51 | 4,97 | 4,97 |
| 1 | К1-У-28А | Ж/Д | 0,50 | -0,50 | 126,48 | 126,48 | 121,51 | 121,51 | 4,97 | 4,97 |
| 3 | К3-У-79 | К3-У-78А | 2,92 |  | 115,87 | 115,75 |  |  |  |  |
| 3 | К3-У-78 | К3-У-78А |  | -2,91 |  |  | 115,07 | 114,93 |  |  |
| 3 | К3-У-78А | Ж/Д | 2,92 | -2,91 | 115,75 | 115,75 | 115,08 | 115,07 | 0,68 | 0,67 |
| 1 | Насос - Кирова 19 | Казначейство | 2,69 | -2,68 | 124,92 | 124,92 | 122,07 | 122,07 | 2,85 | 2,85 |
| 3 | Насос - ул.Комунистическая 43 | К3-У-73 | 18,77 | -18,74 | 115,63 | 115,30 | 112,67 | 112,34 | 3,30 | 2,64 |
| 1 | Насос - Кооперативный 12 | Районный суд | 2,58 | -2,58 | 124,91 | 124,91 | 122,07 | 122,07 | 2,84 | 2,84 |
| 1 | Насос - Ленина 9 | Музыкальная школа | 4,20 | -4,19 | 124,00 | 124,00 | 122,98 | 122,97 | 1,02 | 1,02 |
| 1 | Насос - Ул. Ленина 6 | магазин | 1,49 | -1,48 | 124,84 | 124,84 | 122,14 | 122,14 | 2,70 | 2,70 |
| 1 | Насос - Ленина 32 | Детский сад | 2,97 | -2,97 | 124,59 | 124,59 | 121,39 | 121,39 | 3,20 | 3,20 |
| 2 | Насос - ул. Ленина 57 | Ж/Д | 4,12 | -4,11 | 120,94 | 120,94 | 120,04 | 120,04 | 0,90 | 0,90 |
| 1 | Насос - Октябрьская 26 | Ж/Д | 7,13 | -7,12 | 125,55 | 125,55 | 121,44 | 121,44 | 4,11 | 4,11 |
| 1 | Насос - Спортивный 7 | Поликлиника | 8,91 | -8,90 | 126,52 | 126,38 | 120,61 | 120,46 | 6,06 | 5,76 |

- ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКИЕ ГРАФИКИ

## 2.1 Газовая котельная № 1

Рисунок 1.1.1 – Участок трубопровода от газовой котельной № 1 до потребителя тепловой энергии по адресу: с. Кривошеино, 
ул. Коммунистическая, 32

Рисунок 1.1.2 – Пьезометрический график участка трубопровода от газовой котельной № 1 до потребителя тепловой энергии по адресу: 
с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 32

Рисунок 1.2.1 – Участок трубопровода от газовой котельной № 1 до потребителя тепловой энергии по адресу: с. Кривошеино, ул. Ленина, 9а

Рисунок 1.2.2 – Пьезометрический график участка трубопровода от газовой котельной № 1 до потребителя тепловой энергии по адресу: 
с. Кривошеино, ул. Ленина, 9а

Рисунок 1.3.1 – Участок трубопровода от газовой котельной № 1 до потребителя тепловой энергии по адресу: с. Кривошеино, 
ул. Октябрьская, 35

Рисунок 1.3.2 – Пьезометрический график участка трубопровода от газовой котельной № 1 до потребителя тепловой энергии по адресу:
с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 35

Рисунок 1.4.1 – Участок трубопровода от газовой котельной № 1 до потребителя тепловой энергии по адресу: с. Кривошеино, 
пер. Парковый, 2

Рисунок 1.4.2 – Пьезометрический график участка трубопровода от газовой котельной № 1 до потребителя тепловой энергии по адресу: 
с. Кривошеино, пер. Парковый, 2

Рисунок 1.5.1 – Участок трубопровода от газовой котельной № 1 до потребителя тепловой энергии по адресу: с. Кривошеино, 
ул. Октябрьская, 26

Рисунок 1.5.2 – Пьезометрический график участка трубопровода от газовой котельной № 1 до потребителя тепловой энергии по адресу: 
с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 26

Рисунок 1.6.1 – Участок трубопровода от газовой котельной № 1 до потребителя тепловой энергии по адресу: с. Кривошеино, ул. Кирова, 19

Рисунок 1.6.2 – Пьезометрический график участка трубопровода от газовой котельной № 1 до потребителя тепловой энергии по адресу:
с. Кривошеино, ул. Кирова, 19

Рисунок 1.7.1 – Участок трубопровода от газовой котельной № 1 до потребителя тепловой энергии по адресу: с. Кривошеино, 
пер. Кооперативный, 12

Рисунок 1.7.2 – Пьезометрический график участка трубопровода от газовой котельной № 1 до потребителя тепловой энергии по адресу: 
с. Кривошеино, пер. Кооперативный, 12

Рисунок 1.8.1 – Участок трубопровода от газовой котельной № 1 до потребителя тепловой энергии по адресу: с. Кривошеино, ул. Ленина, 6

Рисунок 1.8.2 – Пьезометрический график участка трубопровода от газовой котельной № 1 до потребителя тепловой энергии по адресу: 
с. Кривошеино, ул. Ленина, 6

Рисунок 1.9.1 – Участок трубопровода от газовой котельной № 1 до потребителя тепловой энергии по адресу: с. Кривошеино, 
пер. Спортивный, 7

Рисунок 1.9.2 – Пьезометрический график участка трубопровода от газовой котельной № 1 до потребителя тепловой энергии по адресу: 
с. Кривошеино, пер. Спортивный, 7

Рисунок 1.10.1 – Участок трубопровода от газовой котельной № 1 до потребителя тепловой энергии по адресу: с. Кривошеино, ул. Ленина, 32

Рисунок 1.10.2 – Пьезометрический график участка трубопровода от газовой котельной № 1 до потребителя тепловой энергии по адресу: 
с. Кривошеино, ул. Ленина, 32

Рисунок 1.11.1 – Участок трубопровода от газовой котельной № 1 до потребителя тепловой энергии по адресу: с. Кривошеино, ул. Ленина, 9

Рисунок 1.11.2 – Пьезометрический график участка трубопровода от газовой котельной № 1 до потребителя тепловой энергии по адресу:
с. Кривошеино, ул. Ленина, 9

## 2.2 Газовая котельная № 2

Рисунок 2.1.1 – Участок трубопровода от газовой котельной № 2 до потребителя тепловой энергии по адресу: с. Кривошеино, 
ул. Интернационалистов, 24

Рисунок 2.1.2 – Пьезометрический график участка трубопровода от газовой котельной № 2 до потребителя тепловой энергии по адресу:
с. Кривошеино, ул. Интернационалистов, 24

Рисунок 2.2.1 – Участок трубопровода от газовой котельной № 2 до потребителя тепловой энергии по адресу: с. Кривошеино, ул. Новая, 39

Рисунок 2.2.2 – Пьезометрический график участка трубопровода от газовой котельной № 2 до потребителя тепловой энергии по адресу: 
с. Кривошеино, ул. Новая, 39

Рисунок 2.3.1 – Участок трубопровода от газовой котельной № 2 до потребителя тепловой энергии по адресу: с. Кривошеино, ул. Ленина, 57

Рисунок 2.3.2 – Пьезометрический график участка трубопровода от газовой котельной № 2 до потребителя тепловой энергии по адресу: 
с. Кривошеино, ул. Ленина, 57

## 2.3 Газовая котельная № 3

Рисунок 3.1.1. – Участок трубопровода от газовой котельной № 3 до потребителя тепловой энергии по адресу: с. Кривошеино, пер. Школьный, 5

Рисунок 3.1.2. – Пьезометрический график участка трубопровода от газовой котельной № 3 до потребителя тепловой энергии по адресу: 
с. Кривошеино, пер. Школьный, 5

Рисунок 3.2.1. – Участок трубопровода от газовой котельной № 3 до потребителя тепловой энергии по адресу: с. Кривошеино, 
ул. Нагорная, 1

Рисунок 3.2.2. – Пьезометрический график участка трубопровода от газовой котельной № 3 до потребителя тепловой энергии по адресу: 
с. Кривошеино, ул. Нагорная, 1

Рисунок 3.3.1. – Участок трубопровода от газовой котельной № 3 до потребителя тепловой энергии по адресу: с. Кривошеино, 
ул. Коммунистическая, 49

Рисунок 3.3.2. – Пьезометрический график участка трубопровода от газовой котельной № 3 до потребителя тепловой энергии по адресу: 
с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 49

## 2.4 Газовая котельная № 4

Рисунок 4.1.1. – Участок трубопровода от газовой котельной № 4 до потребителя тепловой энергии по адресу: с. Кривошеино, 
пер. Безымянный, 1А

Рисунок 4.1.2. – Пьезометрический график участка трубопровода от газовой котельной № 4 до потребителя тепловой энергии по адресу: 
с. Кривошеино, пер. Безымянный, 1А

## 2.5 АИТ по адресу: с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 7

Рисунок 5.1.1. – Участок трубопровода от АИТ до потребителя тепловой энергии по адресу: с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, 7

Рисунок 5.1.2. – Пьезометрический график участка трубопровода от АИТ до потребителя тепловой энергии по адресу: с. Кривошеино, 
ул. Мелиоративная, 7

## 2.6 АИТ по адресу: с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 52

Рисунок 6.1.1. – Участок трубопровода от АИТ до потребителя тепловой энергии по адресу: с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 50

Рисунок 6.1.2. – Пьезометрический график участка трубопровода от АИТ до потребителя тепловой энергии по адресу: 
с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 50